## PRESUPUESTO
"CONSTRUCCIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO A MEDIA TENSIÓN (1RA. ETAPA), EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC"
CLAVE | PARTIDAS CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Pesos) | IMPORTE (Pesos)
PARA INSTAL DE S.E. TIPO PEDESTAL 150 KVA
CAP. 1 RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSION
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO OCTOGONAL PCR-12-750, INCLUYE: PARADO, ACARREO A PIE DE CEPA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO A MANO DE LA CEPA EN MATERIAL TIPO III, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
ELEC-100
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO AD3N, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
ELEC-110
.
ELEC-120 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO TIPO 1P1, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ACARREO A PIE DE POSTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELEC-130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA 1K PARA REMATES DE RED AÉREA, A BASE DE 1 ELECTRODO Y SOLDADURA EXOTÉRMICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELEC-140 | TRANSICIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEO PARA MEDIA TENSIÓN CON TUBO PAD LISO DE 4" DE DIÁMETRO HASTA CONEXIÓN AL REGISTRO, INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN DEL TUBO AL POSTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. | PZA | 1
ELEC-150 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN TIPO RMTB4 INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE DE CEPA, RELLENO COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 7
| CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS PARA MEDIA TENSIÓN P3B o P3A PAD LISO EN BANQUETA O PARA CRUCE DE CALLE, INCLUYE: SUMINISTRO Y TENDIDO DE 3 DUCTOS DE 3" RD 21, RELLENO, COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. | ML | 350
ELEC-160
ELEC-170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE POTENCIA MONOPOLAR AL CAL. 1/0 -AISLAMIENTO XLP 15 KV, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 1146
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO Cal. 2 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 350
ELEC-180
ELEC-190 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR PEDESTAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE DE CEPA, RELLENO COMPACTADO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 1
ELEC-200 | MURETE PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN. ESPECIFICACIÓN CFE MM-01 Y CFE-EM-MT501 A BASE DE MURO DE TABICÓN DE 44 CMS DE ESPESOR DE 2.10 X 1.10 M INC. EXCAVACIÓN, PLANTILLA, ZAPATA CORRIDA DE 0.90 X 1.10 X 10 CMS DE PERALTE ARMADA C/VARILLAS DEL NO.3 @ 20 CMS, APLANADO A PLOMO Y REGLA ACABADO RUSTICO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, PINTURA VINÍLICA A 2 MANOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
ELEC-210 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN 13 TERMINALES 200 AMPERES EN MURETE DE MEDICIÓN EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

## PORTADA
"CONSTRUCCIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO A MEDIA TENSIÓN (1RA. ETAPA), EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC"
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: |  | Instalación de una red para una subestación eléctrica y circuitos alimentadores en baja tensión que constara de un ramal eléctrico en media tensión con postes y registros, baja tensión con registros tableros y ductos,
| TOTAL POR CAPITULOS |  |  | TOTAL/PARTIDA
CAPITULO 1: RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSION
SUB-TOTAL
I.V.A. 16%
TOTAL DE LA OBRA