## PARTIDAS
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
TEHUANTEPEC - IXTEPEC - JUCHITÀN
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA ESTATAL LPEO-920051985-E1-2025
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
P.N. OBRA EXTERIOR Y ACABADOS DEL LABORATORIO DE SIMULACIÒN Y MANUFACTURA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC.
DESCRIPCIÓN:
EL PROYECTO P.N. OBRA EXTERIOR Y ACABADOS DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, BARRIO SANTA CRUZ, 4A SECCIÓN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA, C.P. 70760, CONTEMPLA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA INDUSTRIAL, MEDIANTE LA CONCLUSIÓN DE LOS ACABADOS Y OBRA EXTERIOR DEL EDIFICIO, LO QUE OPTIMIZARÁ SU APROVECHAMIENTO Y FAVORECERÁ EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CONTANDO CON UN ESPACIO ACADÉMICO TERMINADO. EL EDIFICIO CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 1,090 M². LOS TRABAJOS INCLUYEN: 44.43 M2 DE APLANADO ACABADO FINO 1:4, 2-2.5 CM, PREPARACIÓN, CURADO Y ACABADO UNIFORME. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y REMATES, 2029.47 M2 DE PINTURA MATE BASE AGUA, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFÓN, APLICADA A DOS MANOS SOBRE SELLADOR. INCLUYE PREPARACIÓN, MATERIAL Y LIMPIEZA, 392.1 ML DE PINTURA SATINADA EN ZOCLO DE 10 CM, INCLUYE TRAZO, BOQUILLAS, MATERIALES, EQUIPO Y LIMPIEZA, 2 PIEZA DE MESETA PARA LAVABOS 1.35X0.50 M, ESTRUCTURA USG Y ACABADO BASECOAT PULIDO. INCLUYE INSTALACIÓN COMPLETA, 1 ACCIÓN DE LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE EXTRACCIÓN Y TENDIDO DE MATERIALES, 9.68 M2 DE MAMPARAS EN BAÑOS 1.70 M ALTO, MARCO ALUMINIO, PUERTAS 0.80X1.50 M. INCLUYE HERRAJES Y FIJACIÓN COMPLETA, 37.29 ML DE BARANDAL 0.90 M, TUBO 2" Y 3/4", POSTES CADA 1.20 M, INCLUYE PINTURA Y ANCLAJE SEGÚN PLANO, 4 PIEZA DE LAVABO SOBREPONER 50X45 CM, INCLUYE MEZCLADORA Y CESPOL CROMADO, INSTALACIÓN COMPLETA, 3 PIEZA DE WC DOS PIEZAS 4.8 LT, INCLUYE ASIENTO Y ACCESORIOS, INSTALACIÓN COMPLETA, 1 PIEZA DE MINGITORIO ECOLÓGICO BARON, INCLUYE KIT, LLAVE Y PRUEBAS, 2 PIEZA DE TARJA ACERO INOX 40X40X25 CM, INCLUYE LLAVE, ACCESORIOS Y FIJACIÓN, 19 PIEZA DE LUMINARIA SUSPENDER LED 18W, INCLUYE CABLEADO Y MONTAJE, 54 PIEZA DE LUMINARIA SUSPENDER HIGH BAY LED 100W, INCLUYE CABLEADO, COLGANTE Y PRUEBAS, 40 PIEZA DE LUMINARIA SOBREPONER LED 15W, INCLUYE CABLEADO Y FIJACIÓN, 2 PIEZA DE LUMINARIA SOBREPONER LED 24W, INCLUYE CABLEADO Y FIJACIÓN, 24 PIEZA DE ARBOTANTE LED EXTERIOR 50W, INCLUYE CABLEADO Y PRUEBAS, 3 PIEZA DE REFLECTOR LED EXTERIOR 30W, INCLUYE CABLEADO Y PRUEBAS, 9 PIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX 15A A 70 CM, INCLUYE CABLEADO Y PRUEBA, 25 PIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO SENCILLO 15A A 120 CM, INCLUYE CABLEADO Y PRUEBA, 20 PIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX 15A A 15 CM, INCLUYE CABLEADO Y PRUEBA, 4 PIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO SENCILLO 15A EN TECHO, INCLUYE CABLEADO Y PRUEBA, 8 PIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO SENCILLO 15A EN PISO, INCLUYE CABLEADO Y PRUEBA, 3 PIEZA DE CONTACTO INDUSTRIAL BIFÁSICO 30A MURO, INCLUYE CABLEADO Y PRUEBA, 2 PIEZA DE CONTACTO INDUSTRIAL BIFÁSICO 30A PISO, INCLUYE CABLEADO Y PRUEBA, 3 PIEZA DE CONTACTO INDUSTRIAL BIFÁSICO 50A MURO, INCLUYE CABLEADO Y PRUEBA, 9 PIEZA DE RED LAN UTP 1 PUERTO A 0.30 M, INCLUYE CABLEADO, PLACA Y PRUEBAS, 29 PIEZA DE RED LAN UTP 2 PUERTOS A 0.30 M, INCLUYE CABLEADO, PLACA Y PRUEBAS, 1 PIEZA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO120 1X20A, INCLUYE INSTALACIÓN Y PRUEBAS, 1 PIEZA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO JDA36020 3X20A, INCLUYE INSTALACIÓN Y PRUEBAS, 2 PIEZA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO JDA36050 3X50A, INCLUYE INSTALACIÓN Y PRUEBAS, 1 PIEZA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO JDA36070 3X70A, INCLUYE INSTALACIÓN Y PRUEBAS, 1 PIEZA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO JDA36175 3X175A, INCLUYE INSTALACIÓN Y PRUEBAS, 247.09 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, 19.05 M2 DE DESPALME TERRENO NATURAL 20 CM, INCLUYE EQUIPO Y ACARREO A 1 KM, 61.8 M3 DE EXCAVACIÓN CEPAS TIPO CAJÓN, 0-2 M, INCLUYE TALUD, ACARREO Y HERRAMIENTA, 105 M2 DE MURETE ENRASE TABICÓN 10X14X28 CM, MORTERO 1:5, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, 46.56 ML DE CASTILLO K1 15X25 CM, CONCRETO F'C 200 KG/CM², ARMADO CON VARILLAS Y ESTRIBOS, 255.88 ML DE CADENA 25X15 CM, CONCRETO F'C 200 KG/CM², ARMADO CON VARILLAS Y ESTRIBOS, 32.01 ML DE DENTELLÓN BANQUETA 30X15 CM, ARMADO CON VARILLAS Y BARBAS DE ACERO, 86.8 M2 DE PLANTILLA 5 CM, CONCRETO F'C 100 KG/CM², INCLUYE PREPARACIÓN Y COLADO, 96.84 M3 DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, CAPAS DE 20 CM, INCLUYE COMPACTACIÓN Y AGUA, 38.65 M2 DE BANQUETA 10 CM, CONCRETO F'C 150 KG/CM², ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE COLADO Y CURADO, 114.75 M2 DE FIRME 10 CM, CONCRETO F'C 200 KG/CM², REFORZADO CON MALLA, ACABADO RAYADO, 8 PIEZA DE ZAPATA AISLADA Z1 2X0.70 M, INCLUYE DADOS Y COLUMNAS, ARMADO CON VARILLAS Y CURADO, 50.53 ML DE TRABE LIGA TL 0.25X0.20 M, CONCRETO F'C 250 KG/CM², ARMADO CON VARILLAS Y ESTRIBOS, 50.53 ML DE TRABE T 0.30X0.20 M, CONCRETO F'C 250 KG/CM², ARMADO CON VARILLAS Y ESTRIBOS, 62.75 M2 DE LOSA 12 CM, CONCRETO F'C 250 KG/CM², ARMADO CON VARILLAS, ACABADO RAYADO, 30 M2 DE PISO 15 CM RAMPA VEHICULAR, CONCRETO F'C 250 KG/CM², REFORZADO CON MALLA, ACABADO ESTRIADO, 1 PIEZA DE BASE MINIPOSTE 30 CM DIÁMETRO, CONCRETO F'C 200 KG/CM², INCLUYE DUCTOS Y EXCAVACIÓN. ESTE PROYECTO BENEFICIARÁ DIRECTAMENTE A 66 ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL MEJORANDO SUS ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y PRÁCTICAS ACADÉMICAS AL CONTAR CON EL EDIFICIO DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA INDUSTRIAL TERMINADO.
|  | PARTIDAS |  | TOTAL
POR PARTIDAS
| CAP. 4 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  | 0
| CAP. 5 | CANCELERÍA, HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  | 0
| CAP. 6 | INSTALACIONES |  | 0
|  | A) INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA | 0
|  | B) INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED Y ALARMAS | 0
| CAP. 7 | OBRA EXTERIOR |  | 0
|  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | I.V.A. 16% | 0
|  |  | TOTAL OBRA | 0

## CATALOGO
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
TEHUANTEPEC - IXTEPEC - JUCHITÀN
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA ESTATAL LPEO-920051985-E1-2025
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
P.N. OBRA EXTERIOR Y ACABADOS DEL LABORATORIO DE SIMULACIÒN Y MANUFACTURA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC.
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO EN LETRAS | IMPORTE
CAPITULO 4: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
UI-IND-ALB-001 | APLANADO ACABADO FINO CON CEMENTO ARENA PROP. 1:4 A PLOMO Y REGLA DE 2 A 2.5 cm. DE ESPESOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), CURADO Y DEJANDO PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, REMATES Y ARISTAS A REGLA, BOQUILLAS Y RECORTES DE APLANADO PARA ZOCLO. | m² | 44.43 |  |  | 0
UI-IND-ALB-002 | APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA VINIMEX MCA. COMEX, SIMILAR O SUPERIOR, ACABADO MATE BASE AGUA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFÓN. COLOR BLANCO OSTIÓN Y BLANCO AMANECER EN INTERIORES Y COLOR SIMILAR A EDIFICIOS EXISTENTES EN EXTERIOR, DENSIDAD DE 1.025 - 1.38 g/ml, SOLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO, APLICADO SOBRE UNA CAPA DE SELLADOR, TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ENTINTABLE COLOR BLANCO MCA.COMEX, REBABEADO, BOQUILLAS, RESANES Y PLASTE NECESARIO, ELEVACIONES, TRAZO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | m² | 2029.47 |  |  | 0
UI-IND-ALB-003 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA VINIMEX, MCA. COMEX, SIMILAR O SUPERIOR, ACABADO SATINADO LAVABLE, EN ZOCLO DE CONCRETO CON ACABADO APARENTE O APLANADO, DE 10 cm. DE ESPESOR, COLOR INDICADO EN OBRA. INCLUYE: TRAZO, BOQUILLAS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | ml | 392.1 |  |  | 0
UI-IND-ALB-004 | FABRICACIÒN DE MESETA PARA LAVABOS, DE 1.35 X 0.50 M, A BASE DE ESTRUCTURA DE CANAL Y POSTES USG RECUBIERTAS CON PLACA TABLACEMENTO, ACABADO CON BASECOAT TERMINADO PULIDO; DEJANDO PASOS PARA LAS INSTALACIONES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECORTES, ESQUINEROS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN. | Pza | 2 |  |  | 0
UI-IND-ALB-005 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL DE RELLENO Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | Lote | 1 |  |  | 0
| TOTAL DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  |  | 0
CAPITULO 5: CANCELERÍA, HERRERÍA Y CARPINTERÍA
UI-IND-CHC-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS EN BAÑOS CON MARCOS DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" Y DUELA COLOR CHAMPAGÑE, DE 1.70 m DE ALTURA, PUERTAS DE 0.80 X 1.50 m, FIJADA AL PISO A 30 cm DEL N.P.T. Y AL MURO CON TAQUETES EXPANSIVOS. INCLUYE: PASADOR PARA MAMPARA-CROMADO AMERICANO, HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, SOLDARURA, REMACHES, TORNILLERÍA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | m² | 9.68 |  |  | 0
UI-IND-CHC-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 0.90 m DE ALTURA, CON TUBO DE 2" CEDULA 30 EN POSTES Y PASAMANO, POSTE A CADA 1.20 m ANCLADOS AL PISO CON PLACA A36 DE 5/16" DE 12X12 cm, Y TUBO DE 3/4" CEDULA 30 PARA 3 SEPARADORES. INCLUYE: TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXICA MARCA DUPONT A DOS MANOS, COLOR INIDICADO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN, (SEGÚN DETALLE DE PLANO). | ml | 37.29 |  |  | 0
| TOTAL DE CANCELERÍA, HERRERÍA Y CARPINTERÍA |  |  |  |  | 0
CAPITULO 6: INSTALACIONES
A) INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA
UI-IND-IHS-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER LV1021A022 DE 50 X 45 cm FABRICADO EN CERAMICA COLOR BLANCO MARCA URREA O SIMILAR. INCLUYE: MEZCLADORA MONOMANDO MODELO 23-MCC CUADRADO ALTO ACABADO CROMO, MARCA RUGO O SIMILAR, CESPOL CROMADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Pza | 4 |  |  | 0
UI-IND-IHS-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC DE DOS PIEZAS, FABRICADO EN CERÁMICA VITRIFICADO COLOR BLANCO, MODELO ARONA MARCA URREA O SIMILAR, DESCARGA SENCILLA DE 4.8 lt. INCLUYE: ASIENTO, LLAVE DE CONTROL, PIJAS, JUNTA PROHEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Pza | 3 |  |  | 0
UI-IND-IHS-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO ECOLÓGICO MODELO BARON DE BAJO CONSUMO, DE 64 X 36 X 34 CM. INCLUYE: KIT DE INSTALACIÓN, LLAVE DE RESORTE CROMADA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | Pza | 1 |  |  | 0
UI-IND-IHS-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 40X40X25 cm, ACABADO ESMALTADO, MARCA TEKA BE O SIMILAR. INCLUYE: CONTRACANASTA, CESPOL DE PVC, LLAVE CUELLO DE GANZO RUGO-7F, CHAPETON CROMADOS, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. | Pza | 2 |  |  | 0
| TOTAL INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA |  |  |  |  | 0
B) INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED Y ALARMAS
UI-IND-IEL-001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SUSPENDER, LED DE 18 WATTS, MODELO BUCARAMANGA VIII, MARCA TECNOLITE. INCLUYE: TUBERÌA LICUATITE DE LA CAJA REGISTRO A LA LUMINARÌA, CONECTORES, CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR THHW-LS MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 PARA LINEA, NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CONEXIÓN, MATERIAL PARA COLGANTEO, ALAMBRE GALVANIZADO, CONECTOR GLÁNDULA DE 13 MM, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 19 |  |  | 0
UI-IND-IEL-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SUSPENDER, HIGH BAY LED DE 100 WATTS, MODELO SECUNDA I, 100UFOLEDL65MVN, MARCA TECNOLITE. INCLUYE: TUBERÌA LICUATITE DE LA CAJA REGISTRO A LA LUMINARÌA, CONECTORES, CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR CON CONDUCTOR THHW-LS MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 PARA LINEA, NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CONEXIÓN, MATERIAL PARA COLGANTEO, ALAMBRE GALVANIZADO, APAGADORES, PLACAS, CONECTOR GLÁNDULA DE 1/2", CABLE DE ACERO DE 1/8", CONECTOR PERRO DE 1/8", PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 54 |  |  | 0
UI-IND-IEL-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER, LED DE 15 WATTS, MODELO TOLIMAN, MARCA TECNOLITE. INCLUYE: INCLUYE: TUBERÌA LICUATITE DE LA CAJA REGISTRO A LA LUMINARÌA, CONECTORES, CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR THHW-LS MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 PARA LINEA, NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CONEXIÓN, MATERIAL PARA FIJACIÓN, APAGADORES, PLACAS, TAQUETES, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 40 |  |  | 0
UI-IND-IEL-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER, LED DE 24 WATTS, MODELO ALGEDI IV, MARCA TECNOLITE. INCLUYE: INCLUYE: TUBERÌA LICUATITE DEL REGISTRO A LA LUMINARÌA, CONECTORES, CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR THHW-LS MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 PARA LINEA, NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CONEXION, APAGADORES, PLACAS, TAPA PARA CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 19MM, MATERIAL PARA FIJACIÓN, TAQUETES, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 2 |  |  | 0
UI-IND-IEL-005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE EXTERIOR DE LED DE 50 WATTS, MODELO MEISSA, MARCA TECNOLITE. INCLUYE: CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR THHW-LS MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 PARA LINEA, NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 24 |  |  | 0
UI-IND-IEL-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR EXTERIOR DE LED DE 30 WATTS, MODELO SANSUNA III, MARCA TECNOLITE. INCLUYE: CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR THHW-LS MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 PARA LINEA, NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 3 |  |  | 0
UI-IND-IEL-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. EN MURO A 70 CM DEL NPT. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CHASIS, CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR THHW-LS MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 10 PARA LINEA Y NEUTRO Y CABLE DESNUDO CALIBRE 10 PARA TIERRA FÍSICA, CONTACTO LÍNEA MODUS BLANCO, MARCA BTICINO, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 9 |  |  | 0
UI-IND-IEL-008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO SENCILLO POLARIZADO Y ATERRIZADO DUPLEX DE 15 AMP. EN MURO A 120 CM DEL NPT. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CHASIS, CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR THHW-LS MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 10 PARA LINEA Y NEUTRO Y CABLE DESNUDO CALIBRE 10 PARA TIERRA FÍSICA, CONTACTO LÍNEA MODUS BLANCO, MARCA BTICINO, PRUEBA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 25 |  |  | 0
UI-IND-IEL-009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX DE 15 AMPERES, A 15 CM SOBRE EL PISO. INCLUYE: CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR THHW-LS MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 10 PARA LINEA Y NEUTRO Y CABLE DESNUDO CALIBRE 10 PARA TIERRA FÍSICA, CONTACTO LÍNEA MODUS BLANCO, MARCA BTICINO, PRUEBA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 20 |  |  | 0
UI-IND-IEL-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO SENCILLO POLARIZADO Y ATERRIZADO DE 15 AMPERES EN TECHO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CHASIS, CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR THHW-LS MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 10 PARA LINEA Y NEUTRO Y CABLE DESNUDO CALIBRE 10 PARA TIERRA FÍSICA, CONTACTO LÍNEA MODUS BLANCO, MARCA BTICINO, PRUEBA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 4 |  |  | 0
UI-IND-IEL-011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO SENCILLO POLARIZADO Y ATERRIZADO DE 15 AMPERES EN PISO, A 0.30 CMS. DEL NPT, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CHASIS, CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR THHW-LS MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 10 PARA LINEA Y NEUTRO Y CABLE DESNUDO CALIBRE 10 PARA TIERRA FÍSICA, CONTACTO LÍNEA MODUS BLANCO, MARCA BTICINO, PRUEBA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 8 |  |  | 0
UI-IND-IEL-012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO SENCILLO GRADO INDUSTRIAL BIFÁSICO, POLARIZADO Y ATERRIZADO DE 3O AMPERES A 220 VOLTS EN MURO, A 1.20 CMS. DEL NPT, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CHASIS, CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR THHW-LS MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 8 PARA LINEAS Y CABLE DESNUDO CALIBRE 8 PARA TIERRA FÍSICA, CONTACTO LÍNEA MODUS BLANCO, MARCA BTICINO, PRUEBA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 3 |  |  | 0
UI-IND-IEL-013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO SENCILLO GRADO INDUSTRIAL BIFÁSICO, POLARIZADO Y ATERRIZADO DE 3O AMPERES A 220 VOLTS EN PISO, A 0.30 CMS. DEL NPT, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CHASIS, CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR THHW-LS MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 8 PARA LINEAS Y CABLE DESNUDO CALIBRE 10 PARA TIERRA FÍSICA, CONTACTO LÍNEA MODUS BLANCO, MARCA BTICINO, PRUEBA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 2 |  |  | 0
UI-IND-IEL-014 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO SENCILLO GRADO INDUSTRIAL BIFÁSICO, POLARIZADO Y ATERRIZADO DE 5O AMPERES A 220 VOLTS EN MURO, A 0.50 CMS. DEL NPT, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CHASIS, CABLEADO AL TABLERO CON CONDUCTOR THHW-LS MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 6 PARA LINEAS Y CABLE DESNUDO CALIBRE 8 PARA TIERRA FÍSICA, CONTACTO LÍNEA MODUS BLANCO, MARCA BTICINO, PRUEBA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 3 |  |  | 0
UI-IND-IEL-015 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN PARA RED LAN (CABLE UTP) A 0.30 CMS. DEL NPT, INCLUYE: PLACA ETHERNET DE UN PUERTO, CABLEADO CON CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE LA SALIDA AL CONCENTRADOR DEJANDO PUNTAS DE 2.5 m, JACK RJ45, CONECTOR PLUG RJ45, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 9 |  |  | 0
UI-IND-IEL-016 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN PARA RED LAN (CABLE UTP) A 0.30 CMS. DEL NPT, INCLUYE: PLACA ETHERNET DE DOS PUERTOS, CABLEADO CON CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE LA SALIDA AL CONCENTRADOR DEJANDO PUNTAS DE 2.5 m, JACK RJ45, CONECTOR PLUG RJ45, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | Pza | 29 |  |  | 0
UI-IND-IEL-017 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO120 DE 1X20 AMPERES MARCA SQUARE D. INLCUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Pza | 1 |  |  | 0
UI-IND-IEL-018 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO JDA36020 DE 3X20 AMPERES, MARCA SQUARE D. INLCUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Pza | 1 |  |  | 0
UI-IND-IEL-019 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO JDA36050 DE 3X50 AMPERES, MARCA SQUARE D. INLCUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Pza | 2 |  |  | 0
UI-IND-IEL-020 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO JDA36070 DE 3X70 AMPERES, MARCA SQUARE D. INLCUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Pza | 1 |  |  | 0
UI-IND-IEL-021 | SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO JDA36175 DE 3X175 AMPERES, MARCA SQUARE D. INLCUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Pza | 1 |  |  | 0
| TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED Y ALARMAS |  |  |  |  | 0
| TOTAL DE INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
CAPITULO 7: OBRA EXTERIOR
UI-IND-OE-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m² | 247.09 |  |  | 0
UI-IND-OE-002 | DESPALME DE TERRENO NATURAL A MANO, ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL FUERA DE LA OBRA A 1 KM. | m² | 19.05 |  |  | 0
UI-IND-OE-003 | EXCAVACION DE CEPA (TIPO CAJÓN) POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL TIPO "B" A UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.0 m, INCLUYE: AFINE DE TALUD, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 100 m FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m³ | 61.8 |  |  | 0
UI-IND-OE-004 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABICÒN PESADO DE 10X14X28 cm, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 14 cm DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m² | 105 |  |  | 0
UI-IND-OE-005 | CASTILLO K1 DE 15X25 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 kg/cm², ACABADO COMÚN, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 cm. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ml | 46.56 |  |  | 0
UI-IND-OE-006 | CADENA DE 25X15 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 kg/cm², ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 17 cm. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ml | 255.88 |  |  | 0
UI-IND-OE-007 | DENTELLÒN PARA BANQUETA DE 30X15 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=200 kg/cm², ARMADA CON EST DEL No. 2 A CADA 25 cm, 4 VARILLAS DE 3/8" Y BARBAS DE ACERO DEL No. 2 DE 63 cm DE DESARROLLO. INCLUYE: FORJADO DE NARIZ CON CIMBRA APARENTE, MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ml. | 32.01 |  |  | 0
UI-IND-OE-008 | PLANTILLA DE 5 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 kg/cm2. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m² | 86.8 |  |  | 0
UI-IND-OE-009 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 cm. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m³ | 96.84 |  |  | 0
UI-IND-OE-010 | BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'c=150 kg/cm², T.M.A. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, JUNTAS CON VOLTEADOR A CADA 1.50 ml, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m² | 38.65 |  |  | 0
UI-IND-OE-011 | FIRME DE CONCRETO F'c=200 kg/cm², DE 10 cm DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, ACABADO FINO RAYADO CON ESCOBA. INCLUYE: COLADO EN SECCIONES, COMPACTACION Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A COLAR, NIVELACIÓN, MAESTREADO, ACABADO CON VOLTEADOR, TRASLAPES DE MALLA DE 15 cm, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO. | m² | 114.75 |  |  | 0
UI-IND-OE-012 | ZAPATA AISLADA Z1, DE 2.00 X 0.70 M Y 15 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS DE 1/2", CON DOS DADOS DE 0.35 X 0.35 M Y 65 CM DE ALTURA, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" Y DOS COLUMNAS DE 0.25 X 0.25 M Y 135 CM DE ALTURA, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" (ESPECIFICACIONES EN PLANO DE OBRA EXTERIOR). INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJE, RECORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, EMPALMES, TRASLAPES, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | Pza | 8 |  |  | 0
UI-IND-OE-013 | TRABE DE LIGA TL, DE 0.25 X 0.20 M DE SECCIÒN, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÒN (ESPECIFICACIONES EN PLANO DE OBRA EXTERIOR). INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJE, RECORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, EMPALMES, TRASLAPES, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ml | 50.53 |  |  | 0
UI-IND-OE-014 | TRABE T, DE 0.30 X 0.20 M DE SECCIÒN, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÒN (ESPECIFICACIONES EN PLANO DE OBRA EXTERIOR). INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, HABILITADO DE ACERO, ANCLAJE, RECORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, EMPALMES, TRASLAPES, CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ml | 50.53 |  |  | 0
UI-IND-OE-015 | LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 cm DE ESPESOR, CON CONCRETO F`c=250 kg/cm², ARMADO CON VARILLAS DE 1/2" A CADA 12 cm EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO RAYADO CON ESCOBA. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m² | 62.75 |  |  | 0
UI-IND-OE-016 | PISO DE 15 cm ACABADADO ESTRIADO PARA RAMPA VEHICULAR, DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=250 kg/cm² REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: NIVELACIÒN, CIMBRADO DE FRONTERAS, TRASLAPES DE MALLA DE 15 cm, COLADO, CURADO DURANTE 7 DIAS (3 VECES AL DIA), DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. | m² | 30 |  |  | 0
UI-IND-OE-017 | ELABORACIÒN DE BASE PARA MINIPOSTE DE 30 cm DE DIÀMETRO, DE CONCRETO F'c=200 kg/cm², DE 90 cm DE ALTURA TOTAL, DESPLANTADA A 40 cm DE PROFUNDIDAD, REFORZADA CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: COLOCACIÒN DE DOS DUCTOS DE MANGUERA POLIDUCTO LISO DE 3/4" DE DIÀMETRO, DEJANDO PUNTAS DE 10 cm SOBRE LA CORONA DE LA BASE. EXCAVACIÒN, DESCIMBRADO, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | Pza | 1 |  |  | 0
| TOTAL DE OBRA EXTERIOR |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| I.V.A. 16.00% |  |  |  |  | 0
| TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0